Техническое задание 4541
на приобретение расходомера-счетчика ультразвукового ИРВИС-Ультра
либо аналога для СОФ 1РУ
	
№
	Требования технического задания
	Требуемые параметры

	1.
	Наименование
	Расходомер-счетчик ультразвуковой типа ИРВИС-Ультра

	2.
	Область применения
	Используется для измерения объемного расхода и объема при рабочих условиях природного газа, абсолютного давления, температуры, и вычисления объемного (массового) расхода и объема (массы) газов, приведенных к стандартным условиям по ГОСТ 2939-63,

энергосодержания природного газа в отделении грануляции

	3.
	Характеристика измеряемого продукта:
	

	3.1
	Продукт
	Природный газ

	4.
	Состав изделия и исполнение:
	Исполнение раздельное

	4.1.
	Первичный преобразователь (ПП)
	

	4.1.1.
	Состав ПП
	1. первичный преобразователь расхода

2. первичный преобразователь давления

3. первичный преобразователь температуры

4.блок преобразователя - усилителя

	4.2.
	Блок интерфейса и питания (БИП)
	

	4.2.1.
	Состав БИП
	1. блок индикации

2. блок питания сетевой

3. барьер искрозащиты

4. токовый интерфейс 4 – 20 мА
5. специализированный четырехканальный регистратор 

	4.3.
	Устройство подготовки потока (УПП)
	

	4.3.1
	Состав УПП
	Турболизатор-У

	5.
	Основные технические характеристики:
	

	5.1.
	Измеряемая среда
	природный газ по ГОСТ 5542–2022

	5.2.
	Условия эксплуатации
	

	5.2.1
	Температура
	ПП от минус 40 (С до плюс 45 (С
БИП от минус 10 (С до плюс 45 (С

	5.2.2
	Барометрическое давление
	От 84 до 106,7 кПа

	5.2.3
	Влажность
	не более 95 ( 3% при температуре + 35 ℃

	5.3.
	Напряжение питания
	230 В ± 10 % переменного тока, (50 ± 1) Гц

	5.4.
	Потребляемая мощность
	ПП не более 25 Вт

БИП не более 20 Вт

	5.5.
	Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении:
	

	5.5.1.
	объемного расхода газа
	не более ± 0,6 %

	5.5.2.
	давления газа
	не более ± 0,25 %

	5.5.3.
	температуры газа
	не более ± 0,25 %

	5.6.
	Степень защиты прибора
	ПП – не меньше IP65
БИП – не меньше IP54

	5.7.
	Диапазон измеряемых расходов
	Таблица 1

	5.8.
	Габаритные размеры для:
	

	5.8.1.
	БИП
	Рисунок 1 

	5.8.2.
	ПП
	Рисунок 2 и таблица 2

	5.8.3.
	УПП 
	Рисунок 3 и таблица 3

	5.9.
	Срок службы
	не менее 15 лет

	5.10.
	Гарантия
	24 месяца

	6.
	Срок поставки
	2 квартал 2026 года

	7.
	Количество 
	Таблица 1

	8.
	Требования к сертификации:
	прибор должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.

	9.
	Требования к документации:
	документация по эксплуатации, документация по ремонту, паспорт с указанием содержания драгоценных металлов и драгоценных камней, свидетельство о первичной государственной поверке лаборатории уполномоченной на проведение государственной поверки на территории Республики Беларусь, либо лаборатории, поверка которой признается на территории Республики Беларусь, с выполнением условий признания первичной поверки, указанным в Государственном реестре Республики Беларусь (шифр поверительного клейма, методика поверки и др.). Действующий сертификат Госстандарта Республики Беларусь об утверждении типа СИ, описание типа, методика поверки

	10.
	Требования к поставщику:
	

	10.1.
	Гарантийное обслуживание
	представительства компании или сервисный центр по предоставлению услуг на ремонт, гарантийное и техническое обслуживание предлагаемого типа оборудования на территории Республики Беларусь.

	10.2.
	
	Рассмотрению подлежат предложения потенциальных поставщиков, подтвердивших каждый пункт технических требований.



Таблица 1 – диапазон измерений и необходимое количество
	DN
	Диапазон измерений, м3/ч
	Количество комплектов, шт.

	80
	0 – 350
	1

	100
	0 - 1400
	1
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Рисунок 1 – габаритные размеры корпуса БИП
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Рисунок 2 – габаритные и присоединительные размеры ПП 
Таблица 2 – Габаритные и присоединительные размеры ПП
	DN
	L, mm
	B, mm
	H, mm
	D1, mm
	D2, mm
	Dн, mm
	d, mm
	n

	80
	270
	219
	285
	195
	160
	80
	18
	8

	100
	270
	230
	303
	215
	180
	100
	18
	8
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Рисунок 3 – УПП Турболизатор-У 
Таблица 3 – Габаритные размеры УПП Турболизатор-У

	DN
	Lупп, mm
	D1, mm
	D2, mm
	d, mm
	n

	80
	460
	195
	160
	18
	8

	100
	577
	215
	180
	18
	8


