УТВЕРЖДАЮ

Начальник ТЭС УЭ

ОАО «Беларуськалий»

__________

____________ 2026 год

Техническое задание

на закупку услуг по ремонту турбоагрегата ст. №2

1. Цель проведения работ

Восстановление технического состояния оборудования турбогенератора путем замены и ремонта изношенных деталей и узлов, устранение дефектов.

2. Наименование оборудования

| Наименование оборудования (турбоагрегат) | ПР-6-3,4/0,5/0,1-1 |
| --- | --- |
| Завод изготовитель (турбоагрегат) | Калужский турбинный завод |
| Инвентарный и заводской номер (турбоагрегат) | Инв.№ 186009, зав. № 8104 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2006 год |

3. Перечень работ

| № п/п | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Турбоагрегат ПР-6-3,4/0,5/0,1-1 |  |  |  |
| 1. | Вскрытие корпуса цилиндра. | Цилиндр | 1 |  |
| 2. | Разборка и ревизия проточной части (включая очистку, ВИК и КК диафрагм верхней и нижней половин корпуса цилиндра, насадных дисков, рабочих лопаток и бандажей ротора, крепежа корпуса цилиндра, внутренней поверхности верхней и нижней половин корпуса цилиндра). | Компл. | 1 |  |
| 3. | Ремонт корпусов передних и задних каминных уплотнений с шабрением горизонтального разъема при необходимости (без замены сегментов уплотнительных колец). | Компл. | 1 | Типовой ремонт |
| 4. | Ремонт обойм передних и задних уплотнений цилиндра с шабрением горизонтального разъема при необходимости (без замены сегментов уплотнительных колец). | Компл. | 1 | Типовой ремонт |
| 5. | Ремонт поворотной диафрагмы с удалением солевых отложений и продуктов коррозии с притиркой поясков, разборкой и притиркой (проточкой) сопрягаемых поверхностей поворотного кольца и неподвижного корпуса диафрагмы. | Компл. | 1 |  |
| 6. | Ремонт декоративного кожуха (наружного корпуса) без устранения дефектов металла. | Компл. | 1 | Типовой ремонт |
| 7. | Проверка центровки проточной части с исправлением тепловых зазоров. | п/ч | 1 |  |
| 8. | Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях (без замены сегментов уплотнительных колец). | Цилиндр | 1 |  |
| 9. | Контрольная сборка цилиндра. | Цилиндр | 1 |  |
| 10. | Сборка и закрытие цилиндра. | Цилиндр | 1 |  |
| 11. | Ревизия передней опоры (подш. №1, включая ВИК и КК баббитовой заливки) без замены (перезаливки) вкладыша. | Подщипник | 1 |  |
| 12. | Ревизия опоры РТ-РГ (подш. №2, включая ВИК и КК баббитовой заливки) без замены (перезаливки) вкладыша с ревизией ВПУ. | Подщипник | 1 |  |
| 13. | Ревизия опоры РГ (подш. №3, включая ВИК и КК баббитовой заливки) без замены (перезаливки) вкладыша. | Подшипник | 1 |  |
| 14. | Замер (исправление) центровки роторов с разборкой полумуфты РТ-РГ. |  | 1 |  |
| 15. | Измерение «коленчатости» муфт двух смежных роторов (РТ-РГ). | Соединение | 1 |  |
| 16. | Проверка и исправление «маятника» переднего конца ротора. | Соединение | 1 |  |
| 17. | Вибродиагностика и оптимизация вибросостояния турбоагрегата. | т\а | 1 |  |
|  | Система «СВИД» ИТ14-ПР6-3,4/0,5/0,1-1 (377п6/24) |  |  |  |
| 18. | Замена преобразователя токовихревого ИТ14.12.000-0000000-08027100-999-03 с токовихревыми датчиками ИТ12.30.000 | шт. | 3 |  |
| 19. | Замена преобразователя тахометрического ИТ14.14.000-000000-08027100-999-03 с датчикам ИТ12.30.000 | шт. | 1 |  |
| 20. | Замена модуля измерения сопротивлений ИТ14.17.300-00000 | шт. | 1 |  |
| 21. | Замена модуля измерения токов ИТ14.16.300-000020 | шт. | 1 |  |
| 22. | Проверка основных параметров и конфигурации модулей ИТ14 | комплект | 1 |  |
| 23. | Проверка уставок системы, алгоритма срабатывания уставок и сигнализации. | система | 1 |  |
| 24. | Проверка работоспособности составных частей системы. | комплект | 1 |  |
| 25. | Калибровка измерительных каналов модуля измерения токов ИТ14.16.300 | комплект | 1 |  |
| 26. | Калибровка и поверка измерительных каналов модуля измерения сопротивлений ИТ14.17.300 | комплект | 1 |  |

4. Требования к исполнителю

4.1. Наличие квалифицированного персонала имеющего соответствующую квалификацию по профессиям специалиста (руководителя) и рабочего, прошедшего в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности (иметь право быть производителем работ и членом бригады при работах в электроустановках напряжением до 1000 В);

4.2. Наличие материалов и запасных частей для выполнения ремонтных работ. Материалы и запасные части должны иметь сертификат либо иной документ, подтверждающий качество изготовления (должны быть новые (невосстановленные));

4.3. Работы должны производиться с привлечением специалистов, имеющих опыт по ремонту турбоагрегата ПР-6-3,4/0,5/0,1-1, оборудования генератора Т6-2У3, системы «СВИД».  Опыт подтверждается отзывами получателей аналогичных услуг (работ) и перечнем заключенных договоров на аналогичные виды работ за последние 3 года.

5. Гарантийные обязательства и срок выполнения работ

5.1. Исполнитель несет гарантийные обязательства на выполненные работы сроком не менее 12 месяцев от даты завершения работ. Датой завершения работ считается дата подписания акта выполненных работ;

5.2. Срок выполнения работ: июль-сентябрь 2026 года.

6. Организация работ. Оформление результатов работ

6.1. Работы должны производиться на площадке заказчика;

6.2. Все расходные материалы и запасные части необходимые для проведения работ должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Технического регламента Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

6.3. По результатам ремонта необходимо предоставить на бумажном носителе отчет с перечнем выполненных работ (дополнительно фотоотчет, информация по замененным материалам и запасным частям с указанием названия, каталожного номера, позиции). Произвести 72-часовые эксплуатационные испытания турбогенератора;

6.4. Необходимо предоставить отчетную документацию о проведении ремонта с рекомендованным перечнем работ для последющего капитального ремонта турбогенератора, а также перечень материалов и запасных частей для замены.

Главный инженер ТЭС УЭ

ОАО «Беларуськалий»

Заместитель главного инженера

ТЭС УЭ ОАО «Беларуськалий»

Начальник КТЦ ТЭС УЭ

ОАО «Беларуськалий»

Начальник ПТБ ТЭС УЭ

ОАО «Беларуськалий»