УТВЕРЖДАЮ

Главный механик

ОАО «Беларуськалий»

____________ К.А.Гвоздков

____________ 2025 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническому заданию на закупку кранов шаровых

для ТЭС 4 РУ УЭ на 2026 год

- Назначение

Краны шаровые должны быть закуплены согласно техническому заданию №6.3 «Альбома технических заданий на закупку технических устройств общепромышленного назначения для ОАО «Беларуськалий» и дополнительных требований, изложенных в данном приложении.

- Условия эксплуатация

1. Рабочая среда: вода.

2. Характеристики рабочей среды:

2.1. Давление: 0,3÷2,7 МПа;

2.2. Температура: +3 ÷ +110 0С.

- Технические требования

| № | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Условный проход (номинальный размер) по ГОСТ 28338 | DN 32, 50 |
| 3.2. | Номинальное (условное) давление по ГОСТ 26349 | PN 40 |
| 3.4. | Тип присоединения к трубопроводу | фланцевое (присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259 тип 01 с исполнением уплотнительных поверхностей В, присоединительные размеры ответных фланцев по ГОСТ 33259 тип 01 с исполнением уплотнительных поверхностей В) |
| 3.16. | Тип управления | ручной |

4. Количество и срок поставки

4.1. Количество:

4.1.1. Кран шаровый фланцевый DN 32 PN 40: 2 штук;

4.1.2. Кран шаровый фланцевый DN 50 PN 40: 2 штук.

4.2. Срок поставки: 1 квартал 2026 года.

6. Комплект поставки

6.6. Комплект болтов крепления.

7. Требования к конкурсному предложению

7.2. Предложение признается не соответствующим, при условии:

– участник не предоставил информацию по дополнительному запросу в установленные сроки;

– информация предоставлена на иностранном языке, с указанием технических стандартов, не действующих в стране покупателя.

8. Дополнительные требования

8.1. Каждая поставляемая запорная арматура должна иметь именные фирменные таблички в соответствии с действующими НТД;

8.1.1. Минимальные требования к табличкам:

– должны быть выполнены из антикоррозионного материала и надежно закреплены в местах безопасного их прочтения (с земли без использования оптических приборов, без вывода из работы, расшифровки и т. д.);

– запрещается применять самокрепящиеся таблички (на магнитной основе и т. д.);

– надписи должны быть выполнены на русском языке с использованием метрических единиц измерения системы СИ;

8.1.2. Минимальный объём информации на табличке:

– завод-изготовитель;

– дата выпуска;

– заводской номер;

– тип, марка оборудования;

– номинальные параметры.

Мастер по ремонту оборудования

ТЭС 4РУ УЭ ОАО «Беларуськалий» 				И.Л.Приболовец

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления –

главного энергетика

ОАО «Беларуськалий»							И.П.Черноокий

Главный инженер ТЭС 4 РУ УЭ					А.А.Ерошик

Начальник КТЦ ТЭС 4 РУ УЭ					М.С.Карпук

И.Л.Приболовец 4208