УТВЕРЖДАЮ

Начальник ТЭС УЭ

ОАО «Беларуськалий»

__________

__________2026 год

Техническое задание

на закупку услуг по ремонту турбоагрегата ст. №2

1. Цель проведения работ

Восстановление технического состояния оборудования турбоагрегата путем замены и ремонта изношенных деталей и узлов, устранение дефектов.

2. Наименование оборудования

| Наименование оборудования (турбина) | ПР-6-3,4/0,5/0,1-1 |
| --- | --- |
| Завод изготовитель (турбина) | Калужский турбинный завод |
| Инвентарный и заводской номер (турбина) | Инв.№ 186009, зав. № 8104 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2006 год |

3. Перечень работ

| № п/п | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ротор |  |  |  |  |
| 1. | Замена бандажей регулирующей ступени | ступень | 1 | 2 венца |
| 2. | Замена бандажей 7-й ступени | ступень | 1 |  |
| 3. | Замена бандажей 8-й ступени | ступень | 1 |  |
| 4. | Замена бандажей 9-й ступени | ступень | 1 |  |
| 5. | Замена бандажей 10-й ступени | ступень | 1 |  |
| 6. | Замена бандажей 11-й ступени | ступень | 1 |  |
| 7. | Замена бандажей 12-й ступени | ступень | 1 |  |
| 8. | Механическая обработка бандажей (проточка) на станке. Разработка конструкторской документации | венец | 8 | По разработанной конструкторской документации подрядчика. |
| 9. | Шлифовка шеек №1, №2 | шейка | 2 | Допуск шероховатости 0,8. Эллипсность до 0,02мм, конусность до 0,02мм. |
| 10. | Проточка, шлифовка упорного диска со стороны рабочих и установочных колодок | сторона | 2 | Допуск шероховатости – 0,4. Биение и конусность поверхностей после обработки – не более 0,02 мм. |
| 11. | Наплавка дефектных шипов рабочих лопаток ступеней №№2-6 | ступень | 6 |  |
| 12. | Динамическая балансировка ротора на станке | ротор | 1 |  |
| Подшипники (вкладыши №1, №2) |  |  |  |  |
| 1. | Перезаливка баббита вкладышей №1, №2 | вкладыш | 2 | Баббит Б-83 |
| 2. | Механическая обработка вкладышей после перезаливки. Разработка конструкторской документации |  |  | По чертежу завода-изготовителя с учетом диаметров шеек после шлифовки (подшипник №2 – задний). По разработанной конструкторской документации подрядчика. (подшипник №1 – передний). |
| 3. | Подгонка вкладышей подшипников №1,2 после перезаливки | вкладыш | 2 |  |
| Рабочие и установочные колодки |  |  |  |  |
| 1. | Замена рабочих колодок | комплект | 1 |  |
| 2. | Замена установочных колодок | комплект | 1 |  |
| ЦВД |  |  |  |  |
| 1. | Замена уплотнительных колец диафрагм | 1 комплект на цилиндр | Образцы |  |

4. Объем закупаемых деталей

| № п/п | Наименоване | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бандажи регулирующей ступени | ступень | 1 | 2 венца. Образцы. |
| 2. | Бандажи 7-й ступени | ступень | 1 | Образцы |
| 3. | Бандажи 8-й ступени | ступень | 1 | Образцы |
| 4. | Бандажи 9-й ступени | ступень | 1 | Образцы |
| 5. | Бандажи 10-й ступени | ступень | 1 | Образцы |
| 6. | Бандажи 11-й ступени | ступень | 1 | Образцы |
| 7. | Бандажи 12-й ступени | ступень | 1 | Образцы |
| 8. | Установочные колодки | комплект | 1 | Черт. №188С550 |
| 9. | Рабочие колодки | комплект | 1 | Черт. №188С549 |
| 10. | Диафрагменные уплотнения с пружинами и пластинами | 1 комплект на цилиндр |  | Образцы |

5. Требования к исполнителю

5.1. Наличие квалифицированного персонала имеющего соответствующую квалификацию по профессиям специалиста (руководителя) и рабочего, прошедшего в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности;

5.2. Наличие материалов и запасных частей для выполнения ремонтных работ. Материалы и запасные части должны иметь сертификат либо иной документ, подтверждающий качество изготовления (должны быть новые (невосстановленные));

5.3. Работы должны производиться с привлечением специалистов, имеющих опыт по ремонту турбины ПР-6-3,4/0,5/0,1-1.  Опыт подтверждается отзывами получателей аналогичных услуг (работ) и перечнем заключенных договоров на аналогичные виды работ за последние 3 года.

6. Гарантийные обязательства и срок выполнения работ

6.1. Исполнитель несет гарантийные обязательства на выполненные работы сроком не менее 12 месяцев от даты завершения работ. Датой завершения работ считается дата подписания акта выполненных работ;

6.2. Срок выполнения работ: ноябрь-декабрь 2026 года.

7. Организация работ. Оформление результатов работ

7.1. Работы должны производиться на площадке заказчика. При необходимости оборудование может быть вывезено в ремонт на производственные площадки подрядчика;

7.2. Все расходные материалы и запасные части необходимые для проведения работ должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

7.3. По результатам ремонта необходимо предоставить на бумажном носителе отчет с перечнем выполненных работ (дополнительно фотоотчет, информация по замененным материалам и запасным частям с указанием названия, каталожного номера, позиции).

Главный инженер ТЭС УЭ

ТЭС УЭ ОАО «Беларуськалий»

Начальник КТЦ ТЭС УЭ

ОАО «Беларуськалий»

Начальник ПТБ ТЭС УЭ

ОАО «Беларуськалий»