ЛОТ № 2

Тех. приложение № 805 от 07.02.2025 к ТЗ № 6.6

# ПРИЛОЖЕНИЕ

к типовому техническому заданию №6.6 на закупку агрегата насосного для перекачивания технической воды (поз. Н1.1, Н1.2) в отделении ВКУ

СОФ-4РУ

1. Назначение

Изменить:

1.1. Насос предназначен для перекачивания технической воды.

Эксплуатация насоса в помещении, температурный режим от -5 до +40 ºС при относительной влажности воздуха 40 – 85%, среда коррозионно-активная, пары насыщенные солями хлорида натрия и калия.

1.2. Количество: 1 шт.

1.3. Сроки поставки: наименьший

2. Характеристика исходного питания

Перекачиваемая среда:

2.1. Техническая вода:

Температура рабочая (макс), оС 	                               +23 (+90)

наличие механических примесей                                       присутствуют

3. Требуемые технологические параметры

3.1. Производительность по технической воде (без учета воздуха) не менее, м3/час – 30 - 85.

3.2.2. Напор водного столба – согласно приложению №1.

4. Технические требования

4.1. Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с горизонтальным всасом и нагнетанием на одной оси.

4.2. Расположение электродвигателя – вертикальное, соосное с насосом.

4.3. Напряжение питания – 380±10% В

4.4. Частота – 50 Гц.

4.5. Исполнение по степени защиты – IP55.

4.6. Вид уплотнения – торцевое, материал пары трения − карбид кремния, вторичное уплотнение – ЭПДМ согласно приложению № 2, взаимозаменяе-мое с торцевым уплотнением Q1BEGG Е насоса LOWARA 66SV3/2AG150T/D (зав. № 00052);

4.7. Тип передачи – муфта, разъемная на две половины;

4.8. КПД насоса не менее, % – 78

Изменить:

4.9. Габаритные размеры площадки монтажа насоса:

- длина, 365 мм

- ширина, не более 400 мм

- высота, не более 1400 мм

Добавить:

4.9.1. Присоединительные размеры насоса – согласно приложению №3.

4.10. Мощность электродвигателя, кВт – 15

4.16.3. Обеспечить при необходимости участие в шеф-монтаже и контрактных испытаниях – не требуется;

Добавить:

4.16.6. предоставить с предложением для предлагаемой комплектации чертеж (габаритные размеры агрегата и разрез насоса), график работы насоса.

4.16.7. Наличие сервисного центра в РБ.

4.16.8. Консервация и при необходимости, упаковка сборочных единиц, узлов и деталей должна обеспечивать сохранность их при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа на период не менее гарантийного срока;

4.16.9.  На каждое грузовое место должен быть составлен упаковочный лист с перечислением узлов и деталей, упакованных в данном месте. Упаковочный лист должен быть уложен в грузовое место.

4.17. Техническими решениями предусмотреть:

4.17.1. Число ступеней насоса − 3;

4.17.2. Число рабочих колес насоса − 3;

4.17.3. Материал изготовления  узлов насоса согласно приложению № 4;

4.17.4. Наличие встроенного термистора (РТС) для защиты электродвигателя;

4.17.5. Монтаж клемной коробки со стороны всасывания;

4.17.6. Максимальный вес насосного агрегата, не более - 250кг;

4.17.7. Все составные элементы и детали предлагаемого к поставке насоса должны быть взаимозаменяемыми с насосом LOWARA 66SV3/2AG150T/D (серийный номер 00052).

6. Техническая документация

Изменить:

6.1. Предоставить, после согласования с заказчиком, паспорт и эксплуатационную документацию согласно ГОСТ 2.601-2006 и ГОСТ 2.610-2006 (с обязательным включением в номенклатуру эксплуатационной документации инструкций по монтажу (включая схемы строповки), пуску, регулированию и обкатке изделия, руководства по эксплуатации, каталога деталей и сборочных единиц,  ведомости ЗИП, с указанием сведений по техническому обслуживанию, ремонту с перечнем наименований работ и описанием последовательности выполнения операций - 2 экземпляра (на бумажном носителе и электронном USB - накопителе). Обязательное указание стандартизированного обозначения всех стандартных покупных изделий (подшипников, уплотнений и т.д.).

Приложения:

- Приложение №1

- Приложение №2

- Приложение №3

- Приложение №4